## Hoja1
Planilla de circuitos del panel de distribución
PANEL | Nombre | Conductor | Voltaje [V] | Fase | Amp | Polos | Ducto | Potencia instalada [W] | Servicios
Nombre | A1-1 | 2#12 THHN | 120 | A | 20 | 1 | 1/2 | 1000 | Cocina, sala, pasillo principal, comedor
PD-1 | A1-2 | 2#12 THHN | 120 | B | 20 | 1 | 1/2 | 500 | dormitorios, baños
Alimentador | T1-1 | 2#12+T#14 | 120 | A | 20 | 1 | 1/2 | 900 | comedor, cocina,sala
2F#6-N#8+T#10 | T1-2 | 2#12+T#14 | 120 | B | 20 | 1 | 1/2 | 1050 | dormitorios, baños
Ducto | T1-3 | 2#10+T#12 | 240 | AB | 30 | 2 | 3/4 | 2000 | AA dormitorio1
2'' | T1-4 | 2#10+T#12 | 240 | AB | 30 | 2 | 3/4 | 2000 | AA sala
Características | T1-5 | 2#10+T#12 | 240 | AB | 30 | 2 | 3/4 | 2000 | AA dormitorio principal
3h-1φ | T1-6 | 2#12+T#14 | 120 | A | 20 | 1 | 1/2 | 300 | computadora
120-240 V | T1-7 | 2#8+T#10 | 240 | AB | 40 | 2 | 1/2 | 6000 | cocina electrica
# de espacios | T1-8 | 2#12+T#14 | 120 | B | 20 | 1 | 2 | 600 | refrigeradora
12-24
Ubicación
cocina